Газовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения серии RS-H, смонтирован в утепленном металлическом блоке. Оборудован атмосферной горелкой. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью теплоотдачи.
Мощность от 40 до 800 кВт.
Вид топлива:
· природный газ ГОСТ 5542-87,
· сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан).
Технические характеристики одинарных котлов RS-H
	Наименование параметра RS-H
	40
	60
	80
	100
	150
	200
	300
	400
	500

	Вид топлива
	газ природный ГОСТ5542-87, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)

	Давление газа перед горелкой, кПа
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Давление газа перед горелкой, при работе на сжиженном газе, кПа
- номинальное
	
1,0
2,0
4,0


3,7

	Максимальный расход газа, м3/час
	4,8
	7,2
	9
	12
	17
	24
	36
	48
	64,8

	Максимальная тепловая мощность, кВт
	40
	60
	80
	99
	150
	200
	300
	400
	500

	Максимальная тепловая мощность, при работе на сжиженном газе, кВт
	33
	53
	70
	90
	135
	180
	270
	360
	485

	Максимальный расход сжиженного газа, кг/час
	4
	6
	7
	10,3
	17
	21
	30
	42
	56

	Климатическое исполнение
Температура окружающей среды, ºС
	У1
от -45 до +40

	Разряжение за котлом, Па
- минимальное
- максимальное
	10
40

	Вид теплоносителя
	вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жесткость 1 мг-экв/л, не более)

	Характеристики насоса:
- марка, 
- производительность, м3/час
- напор м.вод.ст.
- эл.мощность,кВт
	
NM-2/AE
4
28
0,75
	
NM-32/12DE, 
10
18
0,75
	
NM-40/12AE, 
25
20
2,2

	Диапазон поддержания температуры воды, ºС
	+50 ... +95; по спецзаказу +110

	Рабочее давление воды, МПа
	0,6; по спецзаказу 1,0

	Коэффициент полезного действия, %, не менее
	92

	Минимальный расход воды через котел (по условию предотвращения закипания), м3/час
	1,4
	2,8
	3,7
	4,2
	6,3
	7
	10
	14
	17

	Максимальное допустимое гидравлическое сопротивление системы отопления, м.вод.ст.
	26
	14
	15

	Гидравлическое сопротивление котла, м.вод.ст.
	2
	3
	4
	5

	Присоединительная резьба:
- штуцера для подачи газа, мм
- патрубков для систем отопления, мм
	
Ду25
Ду50
	
Ду32
Ду50
	
Ду50
Ду50
	
Ду50
Ду80

	Размеры дымохода, мм
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Напряжение питания, В
	220
	380

	Масса, кг, не более
	600
	650
	800
	1000
	1250
	1300




Технические характеристики сдвоенных котлов RS-H
	Наименование параметра RS-H
	80
	100
	150
	150
	200
	300
	400
	600
	800

	
	2x40 кВт
	2x49 кВт
	2x60 кВт
	2x80 кВт
	2x96 кВт
2x99 кВт
	2x150 кВт
	2x200 кВт
	2x300 кВт
	2x400 кВт

	Марка топлива
	газ природный ГОСТ5542-87, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)

	Давление газа перед горелкой, кПа
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Давление газа перед горелкой, при работе на сжиженном газе, Па
- номинальное
	
1,0
2,0
4,0

3,7

	Максимальный расход газа, м3/час
	9
	12
	15
	19
	24
	36
	48
	72
	96

	Максимальная тепловая мощность, кВт
	80
	98
	120
	160
	200
	300
	400
	600
	800

	Максимальная тепловая мощность, при работе на сжиженном газе кВт
	70
	90
	113
	135
	180
	270
	360
	540
	720

	Максимальный расход сжиженного газа, кг/час
	7
	10,3
	13
	17
	21
	30
	42
	63
	84

	Климатическое исполнение
Температура окружающей среды, ºС
	У1
от -40 до +40

	Разряжение за котлом, Па
- минимальное
- максимальное
	10
40

	Вид теплоносителя
	вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карб. жесткость 1 мг-экв/л, не более)

	Характеристики насоса:
- марка
- производительность, м3/час
- напор м.вод.ст.
- напряжение, В/эл. мощность, кВт
	
NM 32/12DE
10
15
220/0,75
	
NM 40/12AE
23
20
380/2,2
	[bookmark: _GoBack]NM 40/16BB
34
20
380/3,0

	Диапазон поддержания температуры воды, ºС
	+50...+95 (по спецзаказу +110)

	Рабочее давление воды, МПа
	0,6 (по спецзаказу 1,0)

	Коэффициент полезного действия, %, не менее
	92

	Минимальный расход воды через котел (по условию предотвращения закипания), м3/час
	2,75
	3,4
	4,1
	5,5
	6,9
	10,3
	13,7
	20,6
	27,5

	Максимальное допустимое гидравлическое сопротивление системы отопления, м.вод.ст.
	22
	10
	16

	Гидравлическое сопротивление котла, м.вод.ст.
	2
	4

	Присоединительная резьба:
- штуцера для подачи газа, мм
- патрубков для систем отопления, мм
	
Ду32
Ду50
	
Ду50
Ду80

	Размеры дымохода, мм (х 2 шт)
	Ду200
	Ду250
	Ду300
	Ду350
	Ду400
	Ду450

	Напряжение питания, В
	220
	380

	Масса, кг, не более
	750
	800
	830
	1250
	1350
	2500
	3000



