Газовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения серии RS-H, смонтирован в утепленном металлическом блоке. Оборудован атмосферной горелкой. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью теплоотдачи.

Мощность от 40 до 800 кВт.

Вид топлива:

- природный газ ГОСТ 5542-87,

- сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан).

#### Технические характеристики одинарных котлов RS-H

| Наименование параметра RS-H | 40 | 60 |  |  | 80 | 100 | 150 |  |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-87, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой, кПа - минимальное - номинальное - максимальное Давление газа перед горелкой, при работе на сжиженном газе, кПа - номинальное | 1,0 2,0 4,0 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход газа, м3/час | 4,8 | 7,2 |  | 9 |  | 12 | 17 |  | 24 |  |  | 36 |  | 48 |  | 64,8 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 40 | 60 |  | 80 |  | 99 | 150 |  | 200 |  |  | 300 |  | 400 |  | 500 |
| Максимальная тепловая мощность, при работе на сжиженном газе, кВт | 33 | 53 |  | 70 |  | 90 | 135 |  | 180 |  |  | 270 |  | 360 |  | 485 |
| Максимальный расход сжиженного газа, кг/час | 4 | 6 |  | 7 |  | 10,3 | 17 |  | 21 |  |  | 30 |  | 42 |  | 56 |
| Климатическое исполнение Температура окружающей среды, ºС | У1 от -45 до +40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разряжение за котлом, Па - минимальное - максимальное | 10 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жесткость 1 мг-экв/л, не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики насоса: - марка, - производительность, м3/час - напор м.вод.ст. - эл.мощность,кВт | NM-2/AE 4 28 0,75 |  |  |  |  |  |  | NM-32/12DE, 10 18 0,75 |  |  |  |  | NM-40/12AE, 25 20 2,2 |  |  |  |
| Диапазон поддержания температуры воды, ºС | +50 ... +95; по спецзаказу +110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,6; по спецзаказу 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный расход воды через котел (по условию предотвращения закипания), м3/час | 1,4 | 2,8 |  | 3,7 |  | 4,2 | 6,3 |  | 7 |  |  | 10 |  | 14 |  | 17 |
| Максимальное допустимое гидравлическое сопротивление системы отопления, м.вод.ст. | 26 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление котла, м.вод.ст. | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| Присоединительная резьба: - штуцера для подачи газа, мм - патрубков для систем отопления, мм | Ду25 Ду50 |  |  |  |  |  |  | Ду32 Ду50 |  |  | Ду50 Ду50 |  | Ду50 Ду80 |  |  |  |
| Размеры дымохода, мм | 150 | 200 |  |  |  | 250 | 300 |  |  |  |  | 350 |  | 400 |  | 450 |
| Напряжение питания, В | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 600 |  | 650 |  |  |  |  | 800 |  |  | 1000 |  | 1250 |  | 1300 |  |

#### Технические характеристики сдвоенных котлов RS-H

| Наименование параметра RS-H | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2x40 кВт | 2x49 кВт | 2x60 кВт | 2x80 кВт | 2x96 кВт 2x99 кВт | 2x150 кВт | 2x200 кВт | 2x300 кВт | 2x400 кВт |
| Марка топлива | газ природный ГОСТ5542-87, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой, кПа - минимальное - номинальное - максимальное Давление газа перед горелкой, при работе на сжиженном газе, Па - номинальное | 1,0 2,0 4,0 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход газа, м3/час | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 80 | 98 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Максимальная тепловая мощность, при работе на сжиженном газе кВт | 70 | 90 | 113 | 135 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 |
| Максимальный расход сжиженного газа, кг/час | 7 | 10,3 | 13 | 17 | 21 | 30 | 42 | 63 | 84 |
| Климатическое исполнение Температура окружающей среды, ºС | У1 от -40 до +40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разряжение за котлом, Па - минимальное - максимальное | 10 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карб. жесткость 1 мг-экв/л, не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики насоса: - марка - производительность, м3/час - напор м.вод.ст. - напряжение, В/эл. мощность, кВт | NM 32/12DE 10 15 220/0,75 |  |  |  |  | NM 40/12AE 23 20 380/2,2 |  |  | NM 40/16BB 34 20 380/3,0 |
| Диапазон поддержания температуры воды, ºС | +50...+95 (по спецзаказу +110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,6 (по спецзаказу 1,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный расход воды через котел (по условию предотвращения закипания), м3/час | 2,75 | 3,4 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 10,3 | 13,7 | 20,6 | 27,5 |
| Максимальное допустимое гидравлическое сопротивление системы отопления, м.вод.ст. | 22 |  |  |  |  | 10 |  |  | 16 |
| Гидравлическое сопротивление котла, м.вод.ст. | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Присоединительная резьба: - штуцера для подачи газа, мм - патрубков для систем отопления, мм | Ду32 Ду50 |  |  |  |  | Ду50 Ду80 |  |  |  |
| Размеры дымохода, мм (х 2 шт) | Ду200 |  |  |  | Ду250 | Ду300 | Ду350 | Ду400 | Ду450 |
| Напряжение питания, В | 220 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 750 |  |  | 800 | 830 | 1250 | 1350 | 2500 | 3000 |